## BUYUK
KANAL KAÇAK TESTİ | [9 empty] | ACAR HAKAN BAYRAMOĞLU (0532) 546 9890
TABLO 2
| HAVA KAÇAĞI | [7 empty] | KAÇAK LİMİTLERİ
| 1 | [7 empty] | 2
| SINIFLANDIRMA (CLASSIFICATION) | [7 empty] | L/s.m²
| DÜŞÜK BASINÇ |  |  |  | CLASS A |  |  |  | 0.027 |  |  | x | ΔP2 | 0.65
| ORTA BASINÇ |  |  |  | CLASS B |  |  |  | 0.009 |  |  | x | ΔP2 | 0.65
| YÜKSEK BASINÇ |  |  |  | CLASS C |  |  |  | 0.003 |  |  | x | ΔP2 | 0.65
| YÜKSEK BASINÇ |  |  |  | CLASS D |  |  |  | 0.001 |  |  | x | ΔP2 | 0.65
p değeri Pascal cinsinden diferansiyel basınç değeri olarak alınır.
SIZDIRMAZLIK SINIFI |  |  |  |  | : | CLASS C
TABLO 32 |  |  | Önerilen maximum test basınçları (sızdırmazlık oranlarıyla)
| Statik Basınç Farkı (Pa) |  |  |  | Maximum kanal kaçakları (L/s.m²)
[5 empty] | CLASS A |  |  | CLASS B |  |  | CLASS C |  | CLASS D
| 200 |  |  |  | 0.84534 |  |  | 0.28178 |  |  | 0.093927 |  | 0.031309
| 400 |  |  |  | 1.3265 |  |  | 0.44216 |  |  | 0.14739 |  | 0.049129
| 600 |  |  |  | 1.7265 |  |  | 0.57549 |  |  | 0.19183 |  | 0.063944
| 800 |  |  |  | 2.0815 |  |  | 0.69383 |  |  | 0.23128 |  | 0.077092
| 1000 |  |  |  | 2.4064 |  |  | 0.80213 |  |  | 0.26738 |  | 0.089125
| 1200 |  |  |  | 2.7091 |  |  | 0.90305 |  |  | 0.30102 |  | 0.10034
TEST SONUÇLARI | [9 empty] | TARİH :
MEKAN |  |  | :
BÖLÜM |  |  | :
KANAL |  |  | :
TEST CİHAZI |  |  | : | TETİSAN KANAL SIZDIRMAZLIK TEST CİHAZI (BÜYÜK ORIFICE)
KANAL YÜZEY ALANI | [7 empty] | 200 | [5 empty] | m²
KANAL BASINÇ DEĞERİ | [7 empty] | 1000 | [5 empty] | Pa
DİYAFRAM BASINÇ FARKI | [7 empty] | 257 | [5 empty] | Pa
TOPLAM KANAL KAÇAĞI (Q=8,978 x √ ΔP2) | [7 empty] | 143.9283 | [5 empty] | m³/h
TOPLAM KANAL KAÇAĞI | [7 empty] | 39.9801 | [5 empty] | L/s
ÖLÇÜLEN KAÇAK MİKTARI (1 m² için) | [7 empty] | 0.1999 | [5 empty] | L/s.m²
MÜSAADE EDİLEN MİKTAR CLASS A | [5 empty] | CLASS A |  | 2.4064 |  |  | 37242.0277 |  | 481.2755
MÜSAADE EDİLEN MİKTAR CLASS A | [5 empty] | CLASS B |  | 0.80213 |  |  | 4138.0031 |  | 802.1258
MÜSAADE EDİLEN MİKTAR CLASS A | [5 empty] | CLASS C |  | 0.26738 |  |  | 459.7781 |  | 68.7154
MÜSAADE EDİLEN MİKTAR CLASS A | [5 empty] | CLASS D |  | 0.089125 |  |  | 51.0865 |  | 12.8276
TEST SONUCU AÇIKLAMASI
|  | CLASS A | 'YA GÖRE |  |  |  | P | : | Kaçak Miktarı Uygundur
|  | CLASS B | 'YE GÖRE |  |  |  | P | : | Kaçak Miktarı Uygundur
|  | CLASS C | 'YE GÖRE |  |  |  | P | : | Kaçak Miktarı Uygundur
|  | CLASS D | 'YE GÖRE |  |  |  | O | : | Kaçak Miktarı Uygun Değildir

## KUCUK
KANAL KAÇAK TESTİ | [9 empty] | ACAR HAKAN BAYRAMOĞLU (0532) 546 9890
TABLO 2
| HAVA KAÇAĞI | [7 empty] | KAÇAK LİMİTLERİ
| 1 | [7 empty] | 2
| SINIFLANDIRMA (CLASSIFICATION) | [7 empty] | L/s.m²
| DÜŞÜK BASINÇ |  |  |  | CLASS A |  |  |  | 0.027 |  |  | x | ΔP2 | 0.65
| ORTA BASINÇ |  |  |  | CLASS B |  |  |  | 0.009 |  |  | x | ΔP2 | 0.65
| YÜKSEK BASINÇ |  |  |  | CLASS C |  |  |  | 0.003 |  |  | x | ΔP2 | 0.65
| YÜKSEK BASINÇ |  |  |  | CLASS D |  |  |  | 0.001 |  |  | x | ΔP2 | 0.65
p değeri Pascal cinsinden diferansiyel basınç değeri olarak alınır.
SIZDIRMAZLIK SINIFI |  |  |  |  | : | CLASS C
TABLO 32 |  |  | Önerilen maximum test basınçları (sızdırmazlık oranlarıyla)
| Statik Basınç Farkı (Pa) |  |  |  | Maximum kanal kaçakları (L/s.m²)
[5 empty] | CLASS A |  |  | CLASS B |  |  | CLASS C |  | CLASS D
| 200 |  |  |  | 0.84534 |  |  | 0.28178 |  |  | 0.093927 |  | 0.031309
| 400 |  |  |  | 1.3265 |  |  | 0.44216 |  |  | 0.14739 |  | 0.049129
| 600 |  |  |  | 1.7265 |  |  | 0.57549 |  |  | 0.19183 |  | 0.063944
| 800 |  |  |  | 2.0815 |  |  | 0.69383 |  |  | 0.23128 |  | 0.077092
| 1000 |  |  |  | 2.4064 |  |  | 0.80213 |  |  | 0.26738 |  | 0.089125
| 1200 |  |  |  | 2.7091 |  |  | 0.90305 |  |  | 0.30102 |  | 0.10034
TEST SONUÇLARI | [9 empty] | TARİH :
MEKAN |  |  | :
BÖLÜM |  |  | :
KANAL |  |  | :
TEST CİHAZI |  |  | : | TETİSAN KANAL SIZDIRMAZLIK TEST CİHAZI (KÜÇÜK ORIFICE)
KANAL YÜZEY ALANI | [7 empty] | 80 | [5 empty] | m²
KANAL BASINÇ DEĞERİ | [7 empty] | 1000 | [5 empty] | Pa
DİYAFRAM BASINÇ FARKI | [7 empty] | 20 | [5 empty] | Pa
TOPLAM KANAL KAÇAĞI (Q=2,256 x √ ΔP2) | [7 empty] | 36.3209 | [5 empty] | m³/h
TOPLAM KANAL KAÇAĞI | [7 empty] | 10.0891 | [5 empty] | L/s
ÖLÇÜLEN KAÇAK MİKTARI (1 m² için) | [7 empty] | 0.12611 | [5 empty] | L/s.m²
MÜSAADE EDİLEN MİKTAR CLASS A | [5 empty] | CLASS A |  | 2.4064 |  |  | 7281.6418 |  | 192.5102
MÜSAADE EDİLEN MİKTAR CLASS A | [5 empty] | CLASS B |  | 0.80213 |  |  | 809.0713 |  | 802.1258
MÜSAADE EDİLEN MİKTAR CLASS A | [5 empty] | CLASS C |  | 0.26738 |  |  | 89.8968 |  | 5.3475
MÜSAADE EDİLEN MİKTAR CLASS A | [5 empty] | CLASS D |  | 0.089125 |  |  | 9.9885 |  | 3.2371
TEST SONUCU AÇIKLAMASI
|  | CLASS A | 'YA GÖRE |  |  |  | P | : | Kaçak Miktarı Uygundur
|  | CLASS B | 'YE GÖRE |  |  |  | P | : | Kaçak Miktarı Uygundur
|  | CLASS C | 'YE GÖRE |  |  |  | P | : | Kaçak Miktarı Uygundur
|  | CLASS D | 'YE GÖRE |  |  |  | O | : | Kaçak Miktarı Uygun Değildir